## Sheet1
項目 | 記号 | 単位 | 数値 | 備考
流量 | Q | m3/min | 0.3
管外形 | D | mm | 89.1 | 80A
管肉厚 | t | mm | 7.6 | Sch80
管内径 | D' | mm | 73.9
管内流速 | v | m/s | 1.1657
流速判定 | ー | ー | ◎ | 1.0 <v <3.0
密度 | ρ | kg/m3 | 1000
粘度 | μ | Pa・S | 0.001
動粘度 | ν | m2/s | 1e-06
レイノルズ数 | Re | ー | 86146.1126
粗さ係数 | e | mm | 0.05 | 鋼管の場合 e=0.05
摩擦損失係数 | ｆ | ー | 0.021393
コールブックの式左辺 ① |  | ー | 6.8369
コールブックの式右辺② |  | ー | 6.8368
①/② | ー | ー | 1
直管長さ |  | m | 30
異形管の直管長相当長さ
継手個数入力 |  |  |  |  | 継手名称 | n
45°エルボ |  | 個 | 0 |  | 45°エルボ | 15
90°エルボ |  | 個 | 5 |  | 90°エルボ | 32
Tピース |  | 個 | 1 |  | Tピース | 80
弁の個数入力 |  |  |  |  | 弁の直管長相当長さ
仕切弁（全開） |  | 個 | 1 |  | 弁の種類 | ｎ
仕切弁（1/4開） |  | 個 | 0 |  | 仕切弁
仕切弁（1/2開） |  | 個 | 0 |  | 全開 | 7
仕切弁（3/4開） |  | 個 | 0 |  | 1/4開 | 40
玉形弁 |  | 個 | 2 |  | 1/2開 | 200
逆止弁 |  | 個 | 0 |  | 3/4開 | 800
アングル弁 |  | 個 | 0 |  | 玉形弁 | 300
[5 empty] | 逆止弁 | 55
合計直管相当長さ |  | m | 92.5933 |  | アングル弁 | 170
入口部損失係数 |  |  | 0.5
入口部圧力損失 |  | kPa | 0.33972
出口部損失ヘッド |  | kPa | 0.67944
配管の損失ヘッド | ΔP | kPa | 19.2316
|  | Mpa | 0.019232
|  | kg/cm2 | 0.1961
|  | m | 1.961
E17セルが１になるようにｺﾞｰﾙｼｰｸ